## 单位工程投标报价汇总表
建设项目报价汇总表
项目名称: |  | 台山市工业新城水步污水处理厂二期工程—设计施工总承包（设备采购）第二次
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 品牌
台山工业新城水步污水处理厂二期工程
一 | 台山工业新城水步污水处理厂二期工程
1 | 台山工业新城水步污水处理厂二期工程--设备购置费
1.1 | 调节池及事故池、鼓风机房、加药间及配电间组合体设备
1.2 | 生化池设备
1.3 | 二沉池、配水排泥井及污泥泵房设备
1.4 | 磁混高效沉淀池设备
1.5 | 臭氧接触池设备
1.6 | 曝气生物滤池设备
1.7 | 接触消毒池及尾水提升泵房设备
1.8 | 臭氧发生间设备
1.9 | 污泥脱水间、污泥浓缩池、贮泥池设备
1.10 | 生物除臭设施设备
1.11 | 电气工程设备
1.12 | 自控、安防及仪表工程设备
1.13 | 高级控制系统
小计
小计
二 | 台山工业新城水步污水处理厂二期工程--一期改造工程--一设备购置费
1 | 一期电气设备改造工程
2 | 一期工艺设备改造
3 | 一期自控、安防及仪表改造工程设备
小计
注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
建设项目报价汇总表
项目名称: |  | 台山市工业新城水步污水处理厂二期工程—设计施工总承包（设备采购）第二次
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 品牌
合 计

## 工艺设备
30 调节池及事故池、鼓风机房、加药间及配电间组合体设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040502005008 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN800,PN1.0MPa,N=1.1kW,中线型法兰蝶阀 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 2.000
2 | 040502005009 | 可曲挠橡胶接头 | 1、种类:可曲挠橡胶接头 2、材质及规格:DN800 1.0MPa 3、丁腈橡胶 | 个 | 2.000
3 | 040602017001 | 潜水搅拌器 | 1、类型:潜水搅拌器 2、材质:不锈钢 3、规格、型号:Φ580 N=10kW | 台 | 10.000
4 | 030109001002 | 潜水排污泵 | 1、名称:潜水排污泵 2、规格:Q=406.25m3/h，H=10.5m，N=22kW 3、材质:不锈钢 | 台 | 5.000
5 | 040502005001 | 可曲挠橡胶接头 | 1、种类:可曲挠橡胶接头 2、材质及规格:DN300 1.0MPa 3、丁腈橡胶 | 个 | 4.000
6 | 040502005007 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN300 1.0MPa 3、不锈钢 | 个 | 4.000
7 | 040502005002 | 电动卧式蝶阀 | 1、种类:电动卧式蝶阀 2、材质及规格:DN300,PN1.0MPa,N=0.18kW,中线型法兰蝶阀 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 4.000
8 | 040502005067 | 可曲挠橡胶接头 | 1、种类:可曲挠橡胶接头 2、材质及规格:DN400 1.0MPa 3、丁腈橡胶 | 个 | 1.000
9 | 040502005068 | 微阻缓闭蝶式止回阀 | 1、种类:微阻缓闭蝶式止回阀 2、材质及规格:DN400 1.0MPa 3、SS316L | 个 | 1.000
10 | 040502005069 | 电动卧式蝶阀 | 1、种类:电动卧式蝶阀 2、材质及规格:DN400,PN1.0MPa,N=0.37kW,中线型法兰蝶阀 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 1.000
11 | 030104007001 | MD1型电动葫芦 | 1、名称:MD1型电动葫芦 2、起重质量:1t，起升高度12m | 台 | 1.000
鼓风机房设备
12 | 030108005001 | 磁悬浮鼓风机 | 1、名称:磁悬浮鼓风机 2、规格:Q=63m3/min H=75kPa N=100kW | 台 | 2.000
13 | 040502005010 | 金属波纹补偿器 | 1、种类:金属波纹补偿器 2、材质及规格:DN250 1.0MPa | 个 | 4.000
14 | 040502005012 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN250 1.0MPa 3、SS304 | 个 | 2.000
15 | 040502005011 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN250 1.0MPa 3、SS304 | 个 | 3.000
16 | 030108005002 | 磁悬浮鼓风机 | 1、名称:磁悬浮鼓风机 2、规格:Q=21m3/min H=70kPa N=37kW | 台 | 2.000
17 | 040502005064 | 金属波纹补偿器 | 1、种类:金属波纹补偿器 2、材质及规格:DN150 1.0MPa | 个 | 2.000
18 | 040502005065 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN150 1.0MPa | 个 | 2.000
19 | 040502005066 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN150 1.0MPa N=0.09kW 3、SS304 | 个 | 2.000
20 | 030104001001 | LX型电动单梁悬挂起重机 | 1、名称:LX型电动单梁悬挂起重机 2、跨距:6m 3、起重质量:2t | 台 | 1.000
21 | 030108003001 | 侧墙式轴流风机 | 1、名称:侧墙式轴流风机 2、规格:Q=4545m3/h N=0.55kW | 台 | 6.000
22 | 030807001001 | 泄水阀 | 1、名称：泄水阀 2、规格：DN25 | 个 | 2.000
23 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC4 | 套 | 7.000
PAM投加设备
24 | 031103008014 | PAM制备系统 | 1、规格、型号:干粉制备能力3kg/h N=10kW | 套 | 2.000
25 | 030109007001 | 螺杆泵 | 1、名称:螺杆泵 2、规格:Q=500L/h，H=0.4Mpa，N=1.5kW | 台 | 4.000
26 | 031103008015 | 在线稀释装置 | 1、规格、型号:在线稀释装置 2、内容:含手动阀，单向阀，转子流量计，单控电动阀 | 套 | 5.000
27 | 040502005018 | 手动球阀 De25 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De25,UPVC | 个 | 4.000
28 | 040502015001 | Y型过滤器 DN25 | 1、规格:DN25 1.0Mpa 2、型号:Y型过滤器UPVC | 个 | 4.000
29 | 040502005022 | 止回阀 De20 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:De20,PE100 | 个 | 4.000
30 | 040502005014 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,PE100 | 个 | 4.000
31 | 040502005019 | 电动球阀 De20 | 1、种类:电动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 10.000
32 | 040502005023 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 10.000
33 | 040502005021 | 压力表 DN20 | 1、种类:压力表 2、材质及规格:DN20 | 个 | 7.000
34 | 030601004002 | 电磁流量计 De15 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:De15 | 个 | 5.000
35 | 031004017001 | 管道混合器 DN20 | 1、类型:管道混合器 2、型号、规格:dn20 | 套 | 5.000
36 | 040502005024 | 手动球阀 DN100 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:DN100 | 个 | 2.000
37 | 040502005025 | 电动球阀 DN100 | 1、种类:电动球阀 2、材质及规格:DN100 | 个 | 1.000
38 | 031003012001 | 减压型倒流防止器 | 1、材质:PE100 2、型号、规格:de110 | 套 | 1.000
39 | 040502005026 | 手动球阀 DN40 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:DN40 | 个 | 8.000
40 | 040502005027 | 止回阀 DN40 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN40 | 个 | 3.000
41 | 031006015002 | 不锈钢水箱 | 1、材质、类型:不锈钢水箱 2、型号、规格:V=10m3 | 台 | 1.000
42 | 030109001004 | 增压泵 | 1、名称:增压泵 2、规格:Q=3L/s，H=30m，N=10kW | 台 | 2.000
43 | 040502005037 | 可曲挠橡胶接头 DN40 | 1、种类:可曲挠橡胶接头 2、材质及规格:DN40 | 个 | 4.000
44 | 030108003004 | 侧墙式轴流风机 | 1、名称:侧墙式轴流风机 2、规格、型号:Q=3074m3/h N=0.25kW 3、带防虫网、防雨罩 | 台 | 4.000
45 | 031103008017 | 洗眼器 | 1、名称:洗眼器 2、规格：Q=9~18L/min | 套 | 1.000
46 | 030109007002 | 螺杆泵 | 1、名称:螺杆泵 2、规格:Q=300L/h，H=0.4Mpa，N=1kW | 台 | 3.000
47 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC4 | 套 | 1.000
PAC投加设备
48 | 040502005031 | 手动蝶阀 De75 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:dn75,UPVC | 个 | 2.000
49 | 030109006001 | 卸药泵 | 1、名称:卸药泵 2、规格:Q=40m3/h，H=13m | 台 | 2.000
50 | 040502005029 | 手动球阀 De63 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 2.000
51 | 040502005030 | 止回阀 De63 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 2.000
52 | 040502005040 | 手动球阀 De63 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 6.000
53 | 040502005032 | 电动球阀 De63 | 1、种类:电动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 4.000
54 | 031008002001 | PAC储罐 | 1、规格、型号:PAC储罐 2、容积:∅2750mm，h=3800mm，V=20m3 | 台 | 2.000
55 | 040502005038 | 手动球阀 DN100 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:DN100 3、材质：UPVC | 个 | 2.000
56 | 040502005033 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 86.000
57 | 040502015002 | Y型过滤器 De20 | 1、规格:DN20 1.0Mpa 2、型号:Y型过滤器,UPVC | 个 | 12.000
58 | 031003016001 | 标定柱 | 1、规格:100mL 2、名称:标定柱 | 个 | 12.000
59 | 040502005034 | 安全阀 De20 | 1、种类:安全阀 2、材质及规格:De20 | 个 | 12.000
60 | 030109006002 | 数字隔膜计量泵 | 1、名称:数字隔膜计量泵 2、规格:Q=60L/h，3bar | 台 | 12.000
61 | 040502012001 | 脉冲阻尼器 De20 | 1、种类:脉冲阻尼器 2、材质及规格:De20 | 台 | 12.000
62 | 040502005035 | 压力表 DN20 | 1、种类:压力表 2、材质及规格:DN20 | 个 | 12.000
63 | 030601004003 | 电磁流量计 De10 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:De10 | 个 | 8.000
64 | 040502005036 | 背压阀 De20 | 1、种类:背压阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 8.000
65 | 040502005039 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,PE100 | 个 | 12.000
66 | 030108003003 | 侧墙式轴流风机 | 1、名称:侧墙式轴流风机 2、规格、型号:Q=3074m3/h N=0.25kW 3、带防虫网、防雨罩 | 台 | 6.000
67 | 031103008018 | 立式洗眼器 | 1、名称:立式洗眼器 2、规格：Q=9~18L/min | 套 | 1.000
68 | 030901013003 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC4 | 套 | 2.000
次氯酸钠PAC投加设备
69 | 040502005041 | 手动蝶阀 De75 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:dn75,UPVC | 个 | 2.000
70 | 030109006003 | 卸药泵 | 1、名称:卸药泵 2、规格:Q=25m3/h，H=13m | 台 | 2.000
71 | 040502005042 | 手动球阀 De63 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 2.000
72 | 040502005043 | 止回阀 De63 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 2.000
73 | 040502005044 | 手动球阀 De63 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 6.000
74 | 040502005045 | 电动球阀 De63 | 1、种类:电动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 4.000
75 | 031008002002 | 次氯酸钠储罐 | 1、规格、型号:次氯酸钠储罐 2、容积:Φ2200mm，h=2900mm，V=10m3 | 台 | 2.000
76 | 040502005046 | 手动球阀 DN100 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:DN100 3、材质：UPVC | 个 | 2.000
77 | 040502005047 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 13.000
78 | 040502015003 | Y型过滤器 De20 | 1、规格:DN20 1.0Mpa 2、型号:Y型过滤器,UPVC | 个 | 2.000
79 | 031003016002 | 标定柱 | 1、规格:100mL 2、名称:标定柱 | 个 | 2.000
80 | 040502005048 | 安全阀 De20 | 1、种类:安全阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 2.000
81 | 030109006004 | 数字隔膜计量泵 | 1、名称:数字隔膜计量泵 2、规格:Q=70L/h，3bar | 台 | 2.000
82 | 040502012002 | 脉冲阻尼器 De20 | 1、种类:脉冲阻尼器 2、材质及规格:De20 | 台 | 2.000
83 | 040502005049 | 压力表 DN20 | 1、种类:压力表 2、材质及规格:DN20 | 个 | 2.000
84 | 030601004004 | 电磁流量计 De10 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:De10 | 个 | 1.000
85 | 040502005050 | 背压阀 De20 | 1、种类:背压阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 1.000
86 | 040502005051 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 2.000
87 | 030901013004 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC4 | 套 | 1.000
乙酸钠投加设备
88 | 040502005052 | 手动蝶阀 De75 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:dn75,UPVC | 个 | 2.000
89 | 030109006005 | 卸药泵 | 1、名称:卸药泵 2、规格:Q=50m3/h，H=13m | 台 | 2.000
90 | 040502005053 | 手动球阀 De63 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 2.000
91 | 040502005054 | 止回阀 De63 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 2.000
92 | 040502005055 | 手动球阀 De63 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 6.000
93 | 040502005056 | 电动球阀 De63 | 1、种类:电动球阀 2、材质及规格:De63,UPVC | 个 | 4.000
94 | 031008002003 | 乙酸钠储罐 | 1、规格、型号:乙酸钠储罐 2、容积:∅3150mm，h=3800mm，V=25m3 | 台 | 2.000
95 | 040502005057 | 手动球阀 DN100 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:DN100 3、材质：UPVC | 个 | 2.000
96 | 040502005063 | 手动球阀 De25 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De25,UPVC | 个 | 5.000
97 | 040502015004 | Y型过滤器 DN25 | 1、规格:DN25 1.0Mpa 2、型号:Y型过滤器UPVC | 个 | 5.000
98 | 040502005058 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 25.000
99 | 031003016003 | 标定柱 | 1、规格:100mL 2、名称:标定柱 | 个 | 5.000
100 | 040502005059 | 安全阀 De20 | 1、种类:安全阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 5.000
101 | 030109006006 | 数字隔膜计量泵 | 1、名称:数字隔膜计量泵 2、规格:Q=200L/h，3bar，N=1KW | 台 | 2.000
102 | 040502012003 | 脉冲阻尼器 De20 | 1、种类:脉冲阻尼器 2、材质及规格:De20 | 台 | 5.000
103 | 040502005060 | 压力表 DN20 | 1、种类:压力表 2、材质及规格:DN20 | 个 | 5.000
104 | 030601004005 | 电磁流量计 De10 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:De10 | 个 | 3.000
105 | 040502005061 | 背压阀 De20 | 1、种类:背压阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 3.000
106 | 040502005062 | 手动球阀 De20 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:De20,UPVC | 个 | 5.000
107 | 030108003005 | 侧墙式轴流风机 | 1、名称:侧墙式轴流风机 2、规格、型号:Q=3074m3/h N=0.25kW 3、带防虫网、防雨罩 | 台 | 4.000
108 | 031103008019 | 立式洗眼器 | 1、名称:立式洗眼器 2、规格：Q=9~18L/min | 套 | 1.000
109 | 030109006007 | 计量泵 | 1、名称:卸药泵 2、规格:Q=60L/h，3bar，N=0.55KW | 台 | 3.000
110 | 030901013005 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC4 | 套 | 1.000
合 计
31 生化池设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602031003 | 电动附壁式闸门 | 1、类型:电动附壁式闸门 2、材质:铸铁 3、规格、型号:DN600 h=7300 | 座 | 2.000
2 | 040602031002 | 电动附壁式闸门 | 1、类型:电动附壁式闸门 2、材质:铸铁 3、规格、型号:DN400 h=7300 | 座 | 2.000
3 | 040602017005 | 潜水搅拌机 | 1、类型:潜水搅拌机 2、规格、型号:Φ368 P=2.5kW n=~705rpm | 台 | 3.000
4 | 040602017006 | 潜水搅拌机 | 1、类型:潜水搅拌机 2、规格、型号:Φ580 P=3.7kW n=~475rpm | 台 | 9.000
5 | 040602017004 | 潜水搅拌机 | 1、类型:潜水搅拌机 2、规格、型号:Φ2000 P=4.3kW n=~47rpm | 台 | 3.000
6 | 040602017003 | 潜水搅拌机 | 1、类型:潜水搅拌机 2、规格、型号:Φ2500 N=5.7kW n=~42rpm | 台 | 3.000
7 | 040602013002 | 微孔曝气器 | 1、类型:膜片盘式微孔曝气器 2、规格、型号:直径260mm | 个 | 1450.000
8 | 030109001002 | 混合液回流泵 | 1、名称:混合液回流泵 2、规格:Q=322m3/h H=0.682m N=2.5kW | 台 | 5.000
9 | 040602034001 | 拍门 | 1、类型:拍门 2、材质:铸铁 3、规格、型号:DN400 | 座 | 5.000
10 | 040502005007 | 手动蝶阀 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 1.000
11 | 040502005008 | 双法兰限位伸缩接头 | 1、种类:双法兰限位伸缩接头 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 1.000
12 | 040502005010 | 真空破坏阀 | 1、种类:真空破坏阀 2、材质及规格:DN50 1.0MPa | 个 | 1.000
13 | 040502005021 | 手动闸阀 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN50 1.0MPa | 个 | 1.000
14 | 040502005027 | 不锈钢波纹管 | 1、种类:不锈钢波纹管 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 1.000
15 | 040502005028 | 不锈钢波纹管 | 1、种类:不锈钢波纹管 2、材质及规格:DN300 1.0MPa | 个 | 2.000
16 | 040502005029 | 不锈钢波纹管 | 1、种类:不锈钢波纹管 2、材质及规格:DN250 1.0MPa | 个 | 1.000
17 | 040502005023 | 线型电动调节阀 | 1、种类:线型电动调节阀 2、材质及规格:DN300 1.0MPa | 个 | 2.000
18 | 040502005015 | 线型电动调节阀 | 1、种类:线型电动调节阀 2、材质及规格:DN250 1.0MPa | 个 | 1.000
19 | 030601004001 | 空气流量计 | 1、名称:空气流量计 2、规格:DN300 1.0MPa | 台 | 2.000
20 | 030601004002 | 空气流量计 | 1、名称:空气流量计 2、规格:DN250 1.0MPa | 台 | 1.000
21 | 040502005016 | 手动蝶阀 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:DN150 1.0MPa | 个 | 17.000
22 | 040502005025 | 双法兰限位伸缩接头 | 1、种类:双法兰限位伸缩接头 2、材质及规格:DN150 1.0MPa | 个 | 17.000
23 | 040502005017 | 手动蝶阀 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 2.000
24 | 040502005026 | 双法兰限位伸缩接头 | 1、种类:双法兰限位伸缩接头 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 2.000
25 | 030601004003 | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN600 1.0MPa | 台 | 2.000
26 | 040502005018 | 双法兰限位伸缩接头 | 1、种类:双法兰限位伸缩接头 2、材质及规格:DN600 1.0MPa | 个 | 3.000
27 | 040502005030 | 手动蝶阀 | 1、种类:手动蝶阀 2、材质及规格:DN600 1.0MPa | 个 | 1.000
28 | 040502005020 | 手动球阀 | 1、种类:手动球阀 2、材质及规格:DN20 1.0MPa | 个 | 3.000
合 计
32二沉池、配水排泥井及污泥泵房设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602007001 | 周边传动刮泥机(半桥式) | 1、类型:周边传动刮泥机(半桥式) 2、规格、型号:Φ34m N=0.37kw | 台 | 1.000
2 | 040602031001 | 电动闸门 | 1、类型:电动闸门 2、材质:不锈钢 3、规格、型号:BXH=500X500 | 座 | 1.000
3 | 040502005012 | 手动蝶阀(带伸缩节) | 1、种类:手动蝶阀(带伸缩节) 2、材质及规格:DN600 1.0MPa | 个 | 1.000
4 | 040502005006 | 手动闸阀(带伸缩节) | 1、种类:手动闸阀(带伸缩节) 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 1.000
5 | 030109001001 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵 2、规格:Q=625m3/h H=10m N=30kW | 台 | 2.000
6 | 030109001002 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵 2、规格: Q=20m3/h H=8m N=1.5kW | 台 | 2.000
7 | 040602031003 | 电动闸门 | 1、类型:电动闸门 2、材质:铸铁 3、规格、型号:DN800 h=6200 | 座 | 2.000
8 | 040602031002 | 电动闸门 | 1、类型:电动闸门 2、材质:铸铁 3、规格、型号:DN600 h=6200 | 座 | 2.000
9 | 040502005014 | 手动闸阀 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 2.000
10 | 040502005015 | 双法兰限位伸缩接头 | 1、种类:双法兰限位伸缩接头 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 2.000
11 | 040502005017 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN400 1.0MPa | 个 | 2.000
12 | 040502005010 | 手动闸阀 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN150 1.0MPa | 个 | 2.000
13 | 040502005016 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN150 1.0MPa | 个 | 2.000
14 | 030104001001 | 环形桥式起重机 | 1、名称:环形桥式起重机 2、跨距:9.2m 3、起重质量:2t | 台 | 1.000
合 计
33 磁混高效沉淀池设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602017001 | 快混搅拌机 | 1、类型:快混搅拌机 2、规格、型号:N=4kW | 台 | 3.000
2 | 040602017002 | 加载搅拌机 | 1、类型:加载搅拌机 2、规格、型号:N=4kW | 台 | 3.000
3 | 040602017003 | 絮凝搅拌机 | 1、类型:絮凝搅拌机 2、规格、型号:N=4kW | 台 | 3.000
4 | 040602007001 | 刮泥机 | 1、类型:刮泥机 2、规格、型号:D=6000mm,水下SS304 | 台 | 3.000
5 | 030109001001 | 污泥回流泵 | 1、名称:污泥回流泵 2、规格:Q=20m3/h,H=10m,N=3.0kw | 台 | 6.000
6 | 030109001002 | 磁粉回收泵 | 1、名称:磁粉回收泵 2、规格:Q=10m3/h,H=10m,N=2.2KW | 台 | 6.000
7 | 030215008001 | 高剪机 | 1、型号:高剪机 2、规格:SS316/耐磨合金 10m3/h | 台 | 3.000
8 | 030215008002 | 磁分离机 | 1、型号:磁分离机 2、规格:SS304/稀土永磁 10m3/h | 台 | 3.000
9 | 030104007001 | CD1电动葫芦 | 1、名称:CD1电动葫芦 2、起吊高度:18m 3、起重质量:2吨 | 台 | 1.000
10 | 030109001003 | 污泥输送泵 | 1、名称:污泥输送泵 2、规格:Q=20m3/h,H=15m,N=4kw | 台 | 4.000
11 | 030109001004 | 集水坑排污泵 | 1、名称:集水坑排污泵 2、规格:Q=10m3/h,H=20m,N=1.5kw | 台 | 2.000
12 | 030108001001 | 冲洗风机 | 1、名称:冲洗风机 2、规格:N=7.5kW | 台 | 2.000
13 | 040602031001 | 手电两用闸门 | 1、类型:手电两用闸门 2、材质:SS304 3、规格、型号:B×H=500×500 | 座 | 4.000
14 | 040602031002 | 渠道闸门 | 1、类型:渠道闸门 2、材质:SS304 3、规格、型号:B×H=1000mm×2100mm | 座 | 4.000
15 | 040602038001 | 一体式集水槽 | 1、类别:一体式集水槽 2、材质:SS304 3、规格:LXBXH=2500X300X500mm，δ＝4mm | 套 | 24.000
16 | 030404009001 | PLC电气控制柜及控制系统 |  | 项 | 1.000
17 | 040502005001 | 电动闸阀 | 1、种类:电动闸阀 2、材质及规格:DN150 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 9.000
18 | 040502005002 | 电动闸阀 | 1、种类:电动闸阀 2、材质及规格:DN100 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 9.000
19 | 040502005003 | 单球体橡胶接头 | 1、种类:单球体橡胶接头 2、材质及规格:DN150 3、丁腈橡胶 | 个 | 9.000
20 | 040502005004 | 单球体橡胶接头 | 1、种类:单球体橡胶接头 2、材质及规格:DN100 3、丁腈橡胶 | 个 | 9.000
21 | 040502005005 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN100 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 9.000
22 | 040502005006 | 手动闸阀 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN150 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 3.000
23 | 040502005007 | 手动闸阀 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN100 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 6.000
24 | 040502005008 | 电动闸阀 | 1、种类:电动闸阀 2、材质及规格:DN150 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 4.000
25 | 040502005009 | 单球体橡胶接头 | 1、种类:单球体橡胶接头 2、材质及规格:DN150 3、丁腈橡胶 | 个 | 4.000
26 | 040502005010 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN150 3、阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 4.000
合 计
34臭氧接触池设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602031001 | 不锈钢手动闸门 | 1、类型:不锈钢手动闸门 2、规格、型号:B×H=800×800 | 座 | 4.000
2 | 031103008002 | 臭氧投加分配单元 | 1、名称：臭氧投加分配系统 2、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 3.000
3 | 031103008008 | 曝气盘 | 1、名称：曝气盘 2、规格、型号:Φ150,钛盘/刚玉 3、具体见设计图纸 | 套 | 135.000
4 | 040502005003 | 双向透气安全阀 | 1、种类:双向透气安全阀 2、材质及规格:DN100 1.0Mpa | 个 | 8.000
5 | 040602020002 | 除雾器 | 1、类型:除雾器 | 套 | 9.000
6 | 031103008001 | 成套尾气破坏装置 | 1、名称：成套尾气破坏装置 2、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 3.000
7 | 040502005002 | 不锈钢人孔 | 1、材质及规格:不锈钢人孔 DN700 | 个 | 32.000
8 | 040502005004 | 手动法兰蝶阀 | 1、种类:手动法兰蝶阀 2、材质及规格:DN300 1.0Mpa | 个 | 4.000
9 | 040502005005 | 双法兰限位伸缩器 | 1、种类:双法兰限位伸缩器2、材质及规格:DN300 1.0MPa | 个 | 4.000
10 | 040602044001 | 余臭氧分析仪 |  | 套 | 4.000
合 计
35曝气生物滤池设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 030109001001 | 滤池反冲洗水泵 | 1、名称:滤池反冲洗水泵 2、规格:Q=520m3/h，H=10m，N=22kW | 台 | 3.000
2 | 030108001001 | 滤池反洗风机 | 1、名称:滤池反洗风机 2、型号:配套单向阀，软接，放空消声器，进出口消音器，隔音罩，散热风扇等 3、规格:Q=1500Nm3/h，H=6m，N=37kW | 台 | 3.000
3 | 030109001002 | 反洗废水泵 | 1、名称:反洗废水泵 2、规格:Q=100m3/h，H=12m，N=11kW | 台 | 2.000
4 | 030109001003 | 管廊废水泵 | 1、名称:管廊废水泵 2、规格:Q=10m3/h，H=8m，N=0.75kW | 台 | 2.000
5 | 040602031002 | 电动闸门 | 1、类型:电动闸门 2、材质:SS304 3、规格、型号:BXH=500X500 | 座 | 6.000
6 | 040502005001 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN450 1.0MPa 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 6.000
7 | 040502005002 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN300 1.0MPa 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 6.000
8 | 040502005003 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN700 1.0MPa 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 6.000
9 | 040502005005 | 电动调节蝶阀 | 1、种类:电动调节蝶阀 2、材质及规格:DN350 1.0MPa 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 6.000
10 | 040502005004 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN350 1.0MPa 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 6.000
11 | 040502005007 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN50 | 个 | 6.000
12 | 040502005006 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN100 | 个 | 1.000
13 | 040602017001 | 潜水搅拌机 | 1、类型:潜水搅拌机 2、规格、型号:N=4KW | 台 | 2.000
14 | 030104007001 | CD1电动葫芦 | 1、名称:CD1电动葫芦 2、起吊高度:12m 3、起重质量:2吨 | 台 | 1.000
15 | 030104007002 | CD1电动葫芦 | 1、名称:CD1电动葫芦 2、起吊高度:6m 3、起重质量:2吨 | 台 | 1.000
16 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:侧墙式轴流风机 2、规格:Q=10000m3/h，风压175Pa，N=0.38kW | 台 | 2.000
17 | 040601022001 | 滤板 | 1、材质:钢筋砼 | m2 | 308.000
18 | 040502015001 | 滤头 | 1、型号:滤头 PP材质 | 个 | 18311.000
19 | 040601025002 | 滤料铺设 | 1、滤料品种:陶粒 2、滤料规格:3-5mm | m3 | 490.000
20 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1、滤料品种:砾石 2、滤料规格:粒径4-8mm | m3 | 92.000
21 | 040602039002 | 均匀进水布水堰 | 1、材质:SS304 2、厚度:δ=4mm | m2 | 46.512
22 | 031103008002 | 滤池底部进气管道 | 1、规格、型号:DN300,具体见详图 2、内容:滤池底部进气管道 | 套 | 1.000
23 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱2、规格、型号:3kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC3 | 套 | 4.000
24 | 031103008001 | 可推拉反吊膜 | 1、内容:具体包含内容见设计 | m2 | 256.000
25 | 031103008003 | 移动直梯 | 1、规格、型号:L=3m 2、内容:移动直梯 | 套 | 1.000
26 | 040602039003 | 进水堰板 | 1、材质:SS304 2、厚度:δ=4mm | m2 | 6.210
合 计
36接触消毒池及尾水提升泵房设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 030109001001 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵 2、规格:Q=680m3/h,H=15m,N=55KW | 台 | 3.000
2 | 040502005001 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN450 1.0MPa 3、阀瓣SS316L,阀体球墨铸铁包胶 | 个 | 3.000
3 | 040502005007 | 双法兰限位伸缩接头 | 1、种类:双法兰限位伸缩接头 2、材质及规格:DN450 1.0MPa | 个 | 3.000
4 | 040502005002 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN450 1.0MPa | 个 | 3.000
5 | 030104001001 | LX型电动单梁悬挂吊桥式起重机（含配套MD1型电动葫芦） | 1、名称:LX型电动单梁悬挂吊桥式起重机（含配套MD1型电动葫芦） 2、跨距:12m 3、起重质量:1t | 台 | 1.000
6 | 030109001002 | 中水潜污泵 | 1、名称:中水潜污泵 2、规格:Q=200m3/h,H=35m,N=37KW | 台 | 2.000
7 | 040502005005 | 电动蝶阀 | 1、种类:电动蝶阀 2、材质及规格:DN300 1.0MPa | 个 | 2.000
8 | 040502005008 | 双法兰限位伸缩器 | 1、种类:双法兰限位伸缩器2、材质及规格:DN300 1.0MPa | 个 | 2.000
9 | 040502005006 | 止回阀 | 1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN300 1.0MPa | 个 | 2.000
10 | 031006002001 | 中水稳压罐 | 1、设备名称:中水稳压罐 2、型号、规格:φ=1600mm，H=2.5m | 套 | 2.000
11 | 040602043001 | 巴氏计量槽 | 1、设备名称:巴氏计量槽 2、型号、规格:喉宽0.6m,Q=12.5L/s-850L/s | 台 | 1.000
合 计
37臭氧发生间设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602043001 | 臭氧消毒设备 | 1、类型:臭氧消毒设备 2、内容:含臭氧发生器、换热器、内循环泵、空压机、空气缓冲罐、储气罐、干燥机、制氧装置、检测系统、轴流风机、电控、管配件等成套系统 3、规格、型号:10kgO3/h，浓度135mg/L，N=91kW | 套 | 2.000
合 计
38污泥脱水间、污泥浓缩池、贮泥池设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602004002 | 高压隔膜压滤机 | 1、类型:高压隔膜压滤机 2、规格、型号:型号:XAMZGFS250/1250-U,过滤面积:250m2,过滤压力:≤1.2MPa,压榨压力≤2.0MPa,滤板尺寸1250×1250,总功率N=15KW 3.含机架,滤布,滤板,接液翻板,滤布清洗系统,反吹系统,压榨管,泵站等 | 台 | 1.000
2 | 030404015001 | 压滤机两侧操作平台 | 1、名称:压滤机两侧操作平台 | 台 | 2.000
3 | 040602027002 | 叠螺浓缩机 | 1、类型:叠螺浓缩机 2、规格、型号:型号:DLT352,处理量:350kgDS/h,功率:3kw+3kw+1.5kw,变频控制,进泥含水率99.2%,出泥含水率约~95-97% | 台 | 1.000
4 | 030109001006 | 浓缩机进泥泵 | 1、名称:浓缩机进泥泵 2、规格:流量：Q=50m3/h，H=30m，N=11kW | 台 | 1.000
5 | 040602017002 | 调理池搅拌器 | 1、类型:调理池搅拌器 2、规格、型号:D=1800mm，N=11kw | 台 | 2.000
6 | 030109001016 | 高压进料泵 | 1、名称:高压进料泵 2、规格:流量：Q=30m/h,H=120m,N=22KW,变频电机 | 台 | 2.000
7 | 030109001008 | 压榨泵 | 1、名称:压榨泵 2、规格:Q=5m3/h，H=174m，N=4kW | 台 | 2.000
8 | 040602024003 | 压榨水箱 | 1、类型:压榨水箱 2、规格、型号:V=6m3 | 套 | 1.000
9 | 030109001017 | 洗布泵 | 1、名称:洗布泵 2、规格:Q=14m3/h,H=398m,N=30KW | 台 | 2.000
10 | 040602024004 | 洗布水箱 | 1、类型:洗布水箱 2、规格、型号:V=6m3,D×H=2000×2350mm | 套 | 1.000
11 | 030110003002 | 空压机 | 1、名称:空压机 2、型号:排气量3.6m3/min 压力0.8MPa，N=22kw | 台 | 1.000
12 | 030113021003 | 储气罐 | 1、名称:储气罐 2、规格:V=5m3 1.0MPa | 台 | 1.000
13 | 030113021004 | 储气罐 | 1、名称:储气罐 2、规格:V=1m3 1.0MPa | 台 | 1.000
14 | 030307006004 | 吸干机 | 1、名称:吸干机 2、规格:处理量Q=1.5m/min,P=0.8MPa,N=1KW | 台 | 1.000
15 | 030307006002 | 冷干机 | 1、名称:冷干机 2、规格:处理量：1m3/min N=0.85kw | 台 | 1.000
16 | 031008011001 | 空气过滤器 | 1、名称:空气过滤器 2、规格:HT级,过滤精度1μm | 个 | 1.000
17 | 031008011002 | 空气过滤器 | 1、名称:空气过滤器 2、规格:HA级,过滤精度1μm | 个 | 1.000
18 | 030903008001 | 药剂储罐 | 1、型号、规格:药剂储罐 2、质量/容量:PE材质,V=15m3,D×H=2760×3000mm | 台 | 2.000
19 | 030109001013 | 药剂投加泵 | 1、名称:药剂投加泵 2、规格:Q=6m3/h，H=30m，N=3kW | 台 | 4.000
20 | 030109001018 | 药剂卸料泵 | 1、名称:药剂卸料泵 2、规格:Q=30m3/h,H=20m,N=4KW | 台 | 1.000
21 | 031103008027 | 三厢PAM制备装置 | 1、规格、型号:三厢PAM制备装置 制备量3000L/h,功率N~2.4KW | 套 | 1.000
22 | 030109001012 | PAM投加泵 | 1、名称:PAM投加泵 2、规格:Q=3m3/h，H=30m，N=1.5kw | 台 | 2.000
23 | 040602029002 | 螺旋输送机 | 1、类型:一级螺旋输送机 2、规格、型号:螺旋直径D=400mm,输送链:20m/h,功率N=7.5KW | 台 | 2.000
24 | 030212001001 | 液压储泥斗 | 1、名称:液压储泥斗 2、规格:有效容积17m3,配套液压站,控制箱 | 台 | 2.000
25 | 030104007003 | 电动葫芦 | 1、名称:CD1电动葫芦 2、T=5t,H=20m,N=3.0+0.2Kw、配套导轨,L=26m | 台 | 1.000
26 | 030108003001 | 轴流风机 | 1、名称:轴流风机 2、规格、型号:Q=2167m3/h N=0.18kW 3、带防虫网、防雨罩 | 台 | 30.000
27 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:每2个灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4kg磷酸铵盐灭火器，MF/ABC4 | 套 | 21.000
28 | 040602017003 | 贮泥池折桨式搅拌机 | 1、类型:贮泥池折桨式搅拌机 2、规格、型号:φ700mm,P=3.0KW | 台 | 2.000
29 | 040602027003 | 悬挂式中心传动浓缩机 | 1、类型:悬挂式中心传动浓缩机 2、规格、型号:φ6000,P=0.37KW，含工作桥,稳流桶等附属设备 | 台 | 2.000
30 | 040502005084 | 电动闸阀 | 1、种类:电动闸阀 2、材质及规格:DN200,PN10,P=0.75KW,配套伸缩节 3、铸铁 | 个 | 2.000
31 | 040502005015 | 手动闸阀 DN100 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN100 3、材质：铸铁 | 个 | 2.000
32 | 040502005017 | 手动闸阀 DN150 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN150 3、材质：铸铁 | 个 | 6.000
33 | 040502005038 | 手动闸阀 DN200 | 1、种类:手动闸阀 2、材质及规格:DN200 3、材质：铸铁 | 个 | 6.000
34 | 030404009001 | PLC电气控制柜及控制系统 |  | 项 | 1.000
35 | 040502005064 | 电接点隔膜压力表 | 1、种类:电接点隔膜压力表 2、材质及规格:量程：0-2.5MPa,接液材质：SS316L,法兰连接 | 个 | 2.000
36 | 040502005051 | 电接点隔膜压力表 | 1、种类:电接点隔膜压力表 2、材质及规格:量程：0-4.0MPa,接液材质：SS304,连接螺纹：M20*1.5 | 个 | 2.000
37 | 030601002002 | 压力变送器 | 1、名称:压力变送器 2、规格:0-4.0MPa | 台 | 2.000
38 | 030601002001 | 压力变送器 | 1、名称:压力变送器 2、规格:0-4.0MPa | 台 | 2.000
39 | 030601005006 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-8m | 台 | 5.000
40 | 030601005002 | 磁翻板液位计 | 1、名称:磁翻板液位计 2、规格:0-1.7m | 台 | 1.000
41 | 030601005003 | 磁翻板液位计 | 1、名称:磁翻板液位计 2、规格:0-1.5m | 台 | 1.000
42 | 030601004001 | 电磁流量计 DN25 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN25 | 个 | 2.000
43 | 030601004002 | 电磁流量计 DN32 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN32 | 个 | 1.000
44 | 030601004004 | 电磁流量计 DN100 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN100 | 个 | 4.000
合 计
39生物除臭设施设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 040602044001 | 除臭设备 | 1、类型:生物滤池除臭装置 2、规格、型号:生物滤池Q=30000m3/h | 套 | 1.000
合 计
47一期工艺设备改造
|  | 设备 | [6 empty] | 品牌
1 | 040602017001 | 潜水搅拌机 | 1、类型:潜水搅拌机 2、规格、型号:叶轮直径320,转速740rpm,N=2.2KW | 台 | 4.000
2 | 040602031001 | 圆形不锈钢闸门 | 1、类型:圆形不锈钢闸门 2、材质:不锈钢 3、规格、型号:DN450 | 座 | 2.000
粗格栅及提升泵房设备
3 | 030109001003 | 潜水排污泵 | 1、名称:潜水排污泵 2、规格:Q=680m3/h，10米，28kw | 台 | 2.000
细格栅及曝气沉砂池设备
4 | 040602044001 | 除臭系统 | 1、类型:除臭装置 2、规格、型号:一期厌氧池Q=30000m3/h | 套 | 1.000
5 | 040602004001 | 压榨机 | 1、类型:压榨机 2、规格、型号:N=2.2kw | 台 | 1.000
6 | 040602017002 | 旋流沉砂池搅拌装置 | 1、类型:旋流沉砂池搅拌装置 2、规格、型号:直径D=3050mm，功率=1.1KW 3、参数:含电磁阀、排气阀、配套控制箱(含PLC控制罨<控制范围S7~S9>) | 台 | 1.000
7 | 040602002001 | 回转式细格栅 | 1、类型:回转式细格栅 2、规格、型号:B=1000,栅条间距 5mm,1.1kW | 台 | 3.000
8 | 040602033001 | 下行式可调式堰门 | 1、类型:下行式可调式堰门 2、形式:配手动启闭机 3、规格、型号:1250X400 | 座 | 2.000
合 计

## 电气设备
电气工程设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
设备
1 | 030404009007 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配2.5kW电机 | 台 | 4.000
2 | 030404009009 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配30kW电机 | 台 | 2.000
3 | 030404009010 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配1.5kW电机 | 台 | 2.000
4 | 030404009011 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配37kW电机 | 台 | 5.000
5 | 030404009012 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配22kW电机 | 台 | 8.000
6 | 030404009013 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配11kW电机 | 台 | 2.000
7 | 030404009014 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、规格:380V,适配55kW电机 | 台 | 3.000
8 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1、名称:等电位端子箱 2、1200kW | 台 | 1.000
合 计
一期电气设备改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
一期改造
1 | 030503008001 | 手动阀门增加电动执行器 | 1、名称:电动执行器 | 个 | 50.000
合 计

## 自控、安防及仪表设备
自控、安防及仪表工程设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
中控室升级改造设备
1 | 030501013001 | 数据服务器(容错服务器) | 1、名称:数据服务器(容错服务器) 2、规格:容错服务器,机架 2U,双模块每模块配置:2个Intel Xeon Silver4114 10核2.2GHz 2*32G DDR4内存2*480G SSD 2*3.84T SSD .配1GB cache，支持raid5，2*1GB口，2*800W电源，2*10GB同步网口平台可视化故障指示，停机时间<5min/年、3年5*8服务 | 台 | 1.000
2 | 030501013002 | SCADA服务器 | 1、名称:网络服务器 2、规格:2个Intel Xeon Silver4114 10核2.2GHz2*16G DDR4内存2*480G SSD,4*4TB HDD .配1GB cache，支持raid5，2*1GB口，2*800W电源，2*10GB同步网口平台可视化故障指示 | 台 | 2.000
3 | 030503001001 | 客户端电脑 | 1、名称:客户端电脑 2、类别:英特尔酷睿I7-13700处理器，32GB DDR4 3200MHZ内存，1T+512G固态硬盘，6GB显卡，windows11专业版 | 台 | 3.000
4 | 030507014002 | 显示器 | 1、名称:显示器 2、规格:27寸三星显示器 | 台 | 3.000
5 | 030504003002 | 上位监控SCADA组态软件完全版 | 1、名称:软件升级 2、类别:KingSCADA v3.8及以上，无限点，开发+运行版 | 套 | 2.000
6 | 030504003003 | 上位监控SCADA组态软件运行版 | 1、名称:软件升级 2、类别:KingSCADA v3.8及以上，无限点，运行版 | 套 | 2.000
7 | 030504003005 | 上位监控SCADA组态软件客户端 | 1、名称:软件升级 2、类别:KingSCADA v3.8及以上，无限点，客户版 | 套 | 3.000
8 | 030504003007 | 上位监控SCADA组态软件历史数据库软件 | 1、名称:软件升级 2、类别:历史库，1000点 | 套 | 1.000
9 | 030504003004 | IGS驱动 | 1、名称:KingSCADAv3.7 GIS（PLC驱动软件） | 个 | 2.000
10 | 030504003001 | 工程师站 | 1、名称:工程师站 2、规格:英特尔酷睿I7-13700处理器，32GB DDR4 3200MHZ内存，1T+512G固态硬盘，6GB显卡，windows11专业版 | 个 | 2.000
11 | 030501002005 | 打印机 | 1、名称:打印机 2、规格:HP5100 | 台 | 2.000
12 | 030404015001 | 操作台 | 1、名称:操作台 2、规格:1000*800*6000，含六把椅子 | 台 | 1.000
13 | 030501012003 | 中心交换机 | 1、名称:中心交换机 2、规模:千兆8光16电交换机(自带12千兆电口)，配套光电模块 | 台 | 1.000
14 | 030501005004 | 网络机柜 | 1、名称:网络机柜 | 台 | 2.000
15 | 031101007001 | 不间断电源 | 1、规格:不间断电源 2、容量:便携式工程师站，ThinkPad P14s 15.6英寸，i5-10210U 16G 512G固态 P520图形独显 | 套 | 1.000
16 | 030504003006 | 便携终端 | 1、名称:便携终端 2、规格:便携式工程师站，ThinkPad P14s 15.6英寸，i5-10210U 16G 512G固态 P520图形独显 | 个 | 2.000
17 | 031103008043 | 监管平台 | 1、规格、型号:监管平台 | 套 | 1.000
18 | 031103008044 | 网络安全系统 | 1、规格、型号:网络安全系统 2、包含内容:工业卫士、工业防火墙、工业审计与入侵检测系统、工业网闸、工业漏扫、工业日志审计系统、工业安全运维审计系统、数据库审计系统、网络行为审计、下一代防火墙等 | 套 | 1.000
19 | 030501005005 | 网络机柜 | 1、名称:网络机柜 2、规格:W*D*H：600*1000*2000mm | 台 | 1.000
20 | 031103008045 | 其他配件 | 1、规格、型号:其他配件 | 套 | 1.000
21 | 031103008052 | 中控室LED大屏与会议系统 | 1、规格、型号:中控室LED大屏与会议系统 | 套 | 1.000
中控室升级改造设备合计
PLC主站系统
22 | 031103008004 | 鼓风机房监控主站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
23 | 031103008001 | 生化池子站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
24 | 031103008053 | 调节池及事故池控制子站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
25 | 031103008054 | 加药系统控制子站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 4.000
26 | 031103008055 | 曝气生物滤池监控主站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
27 | 031103008005 | 尾水泵房监控主站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
28 | 031103008031 | 高效沉淀池监控子站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
29 | 031103008022 | 脱水车间监控子站 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
30 | 030501012004 | 光纤交换机 | 1、名称:光纤交换机 2、规模:千兆4光8电交换机 | 台 | 2.000
31 | 030501012005 | 中心交换机 | 1、名称:中心交换机 2、规模:千兆4光16电交换机（千兆单模光模块，千兆电口模块） | 台 | 7.000
32 | 031101007002 | 不间断电源 | 1、规格:不间断电源 2、容量:3kva | 套 | 2.000
视频监控
33 | 030501002001 | 全景鹰眼球机（含支架） | 1、名称:全景鹰眼球机（含支架） 2、规格:1600万像素 | 台 | 1.000
34 | 030501002004 | 人脸识别球机（含支架） | 1、名称:人脸识别球机（含支架） 2、规格:400万像素 | 台 | 10.000
35 | 030501002002 | 高清球机（含支架） | 1、名称:高清球机（含支架） 2、规格:400万像素，红外高清快球 | 台 | 20.000
36 | 030501002003 | 高清枪机（含支架） | 1、名称:高清枪机（含支架） 2、规格:400万像素 | 台 | 30.000
37 | 粤030501018001 | 防雷器 | 1、名称:防雷器 2、型号:二合一避雷器 | 批 | 1.000
38 | 030504004001 | 综合管理平台 | 1、测试类别:综合管理平台 2、测试内容:视频、门禁、停车一体化管理系统 | 套 | 1.000
39 | 030504004002 | 人脸对比服务器 | 1、测试类别:人脸对比服务器 | 套 | 1.000
40 | 030501003001 | 存储服务器 | 1、名称:存储服务器 2、规格:容量6T以上 | 台 | 3.000
41 | 030501004001 | 硬盘 | 1、名称:硬盘 2、规格:6T | 台 | 72.000
42 | 030501005001 | 网络高清解码器 | 1、名称:网络高清解码器 | 台 | 1.000
43 | 030501005002 | 解码器机箱 | 1、名称:解码器机箱 | 台 | 1.000
44 | 030507014001 | 监视屏 | 1、名称:监视屏 2、规格:27寸显示器 | 台 | 2.000
45 | 030501003002 | 控制键盘 | 1、名称:控制键盘 | 台 | 2.000
46 | 030501012001 | 光纤交换机 | 1、名称:光纤交换机 2、规模:单模,4个万兆光口，32个千兆电口 | 台 | 1.000
47 | 030501012002 | 光纤交换机 | 1、名称:光纤交换机 2、规模:单模，4个千兆光口，48个百兆电口 | 台 | 2.000
48 | 030501005003 | 视频安防控制柜 | 1、名称:视频安防控制柜 | 台 | 2.000
49 | 031103008017 | 其他配件 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
50 | 031103008018 | 门禁管理系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
51 | 031103008046 | 无线覆盖及人员定位系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
52 | 031103008023 | 电力监控系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
53 | 粤030506009001 | 电话 | 1.名称:电话 | 台 | 4.000
厂区仪表工程
54 | 030601005002 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 2.000
55 | 030601004001 | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN800 | 台 | 2.000
56 | 030601005010 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 2.000
57 | 030601001001 | pH计 | 1、名称:pH计 2、规格:0-14PH | 支 | 2.000
58 | 030601005011 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 2.000
59 | 030605001002 | 溶解氧分析仪 | 1、名称:溶解氧分析仪 2、规格:0-20mg/L | 套 | 5.000
60 | 030605001003 | 污泥浓度计 | 1、名称:污泥浓度计 2、规格:0~20g/L | 套 | 2.000
61 | 030601001009 | pH计 | 1、名称:pH计 2、规格:0-14PH | 支 | 2.000
62 | 030605001043 | ORP计 | 1、名称:ORP计 2、规格:-1500~1500mV | 套 | 2.000
63 | 030605001036 | 硝氮分析仪 | 1、名称:硝氮分析仪 2、规格:0-50mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
64 | 030605001006 | 氨氮分析仪 | 1、名称:氨氮分析仪 2、规格:0-1000ppm，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
65 | 030601004010 | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN600 | 台 | 2.000
66 | 030601004012 | 气体流量计 | 1、名称:气体流量计 2、规格:DN300 | 台 | 2.000
67 | 030601004011 | 气体流量计 | 1、名称:气体流量计 2、规格:DN250 | 台 | 1.000
68 | 030601003001 | 压力变送器 | 1、名称:压力变送器 2、型号:0~2bar，一体式，带现场显示，4-20Ma信号输出 | 台 | 4.000
69 | 030601005016 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 1.000
70 | 030605001033 | 污泥浓度计 | 1、名称:污泥浓度计 2、规格:0~50g/L | 套 | 1.000
71 | 030601005017 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 1.000
72 | 030605001035 | 污泥界面仪 | 1、名称:污泥界面仪 2、规格:0.2～12m | 套 | 1.000
73 | 030601005018 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 1.000
74 | 030601005021 | 磷酸盐在线分析 | 1、名称:磷酸盐在线分析 2、规格:0.05-15mg/l | 台 | 1.000
75 | 030601005019 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:1-10m（RS485或MODBUS通讯接口） | 台 | 9.000
76 | 030601005020 | 水头损失仪表 | 1、名称:水头损失仪表 2、规格:0~1Mpa | 台 | 6.000
77 | 030605001044 | 浊度计 | 1、名称:浊度计 2、规格:0~50g/L | 套 | 6.000
78 | 030601004008 | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN450 | 台 | 1.000
79 | 030601004005 | 气体流量计 | 1、名称:气体流量计 2、规格:DN300 | 台 | 1.000
80 | 030601005013 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 1.000
81 | 030601005014 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 1.000
82 | 030601004009 | 明渠流量计 | 1、名称:明渠流量计 | 台 | 1.000
83 | 030601004014 | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:DN700 | 台 | 1.000
84 | 030601005015 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 2.000
85 | 030605001032 | 污泥浓度计 | 1、名称:污泥浓度计 2、规格:0~50g/L | 套 | 2.000
86 | 030601005004 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 2.000
87 | 030605001046 | 污泥浓度计 | 1、名称:污泥浓度计 2、规格:0~50g/L | 套 | 2.000
88 | 030605001009 | 微波污泥浓度计 | 1、名称:微波污泥浓度计 2、规格:DN150 | 套 | 1.000
89 | 030605001026 | 四通道有毒有害气体报警仪 | 1、名称:四通道有毒有害气体报警仪 | 套 | 2.000
90 | 030601001006 | 温湿度检测仪 | 1、名称:温湿度检测仪 2、规格:温度-5℃~+55℃ | 支 | 3.000
91 | 031103008010 | 便携式多参数有毒有害气体测定仪 | 1、规格、型号:便携式多参数有毒有害气体测定仪 | 套 | 2.000
92 | 030610001001 | 仪表箱 | 1、名称:仪表箱 2、规格:400*300*300，不锈钢316 带防腐漆 | 台 | 87.000
93 | 031103008011 | 信号防雷器 | 1、规格、型号:信号防雷器 | 套 | 87.000
94 | 031103008012 | 电源防雷器 | 1、规格、型号:电源防雷器 | 套 | 87.000
进水仪表工程
95 | 031103008028 | 在线取样系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
96 | 030601001007 | pH计 | 1、名称:pH计 2、规格:0-14PH | 支 | 1.000
97 | 030605001018 | COD分析仪 | 1、名称:COD分析仪 2、规格:0-1000mg/L | 套 | 1.000
98 | 030605001048 | 总铜分析仪 | 1、名称:总铜分析仪 2、规格:量程:0-10mg/L | 套 | 1.000
99 | 030605001021 | 氨氮分析仪 | 1、名称:氨氮分析仪 2、规格:0-100mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
100 | 030605001019 | 总磷分析仪 | 1、名称:总磷分析仪 2、规格:0-20mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
101 | 030605001020 | 总氮分析仪 | 1、名称:总氮分析仪 2、规格:0-150mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
102 | 031103008025 | 门禁及视屏监控系统 | 1、规格、型号:门禁及视屏监控系统 | 套 | 1.000
103 | 031103008026 | 环境设备单元 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
104 | 031103008027 | 稳压电源、防雷及接地系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
105 | 031103008029 | 其他单元 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
106 | 031103008047 | 数据控制单元 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
107 | 031103008048 | 系统安装调试及验收 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
出水仪表工程
108 | 031103008035 | 在线取样系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
109 | 030601001010 | pH计 | 1、名称:pH计 2、规格:0-14PH | 支 | 1.000
110 | 030605001038 | COD分析仪 | 1、名称:COD分析仪 2、规格:0-100mg/L | 套 | 1.000
111 | 030605001047 | 总铜分析仪 | 1、名称:总铜分析仪 2、规格:量程:0-2mg/L | 套 | 1.000
112 | 030605001040 | 氨氮分析仪 | 1、名称:氨氮分析仪 2、规格:0-5mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
113 | 030605001041 | 总磷分析仪 | 1、名称:总磷分析仪 2、规格:0-0.5mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
114 | 030605001042 | 总氮分析仪 | 1、名称:总氮分析仪 2、规格:0-50mg/L，带MODBUS通讯口 | 套 | 1.000
115 | 031103008037 | 门禁及视屏监控系统 | 1、规格、型号:门禁及视屏监控系统 | 套 | 1.000
116 | 031103008038 | 环境设备单元 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
117 | 031103008039 | 稳压电源、防雷及接地系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
118 | 031103008049 | 其他单元 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
119 | 031103008050 | 数据控制单元 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
120 | 031103008051 | 系统安装调试及验收 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
智能化装备升级
121 | 030605001045 | 多参数水质检测仪 | 1、名称:多参数水质检测仪 2、规格:支持 420nm、540nm、620nm、700nm 波长，配合预制试剂一同使用可快速测定COD、总磷、氨氮、总氮、总铜、总镍、溶解氧、PH、色度、浊度等水质参数，快速完成污染物浓度测定。 | 套 | 2.000
122 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
合 计
高级控制系统
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
高级控制系统
1 | 031103008004 | 高级控制系统 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
合 计
一期自控、安防及仪表改造工程设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 品牌
暂估价
现状视频监控增加
1 | 030501002004 | 人脸识别球机（含支架） | 1、名称:人脸识别球机（含支架） 2、规格:400万像素 | 台 | 2.000
2 | 030501002002 | 高清球机（含支架） | 1、名称:高清球机（含支架） 2、规格:400万像素，红外高清快球 | 台 | 10.000
3 | 030501002003 | 高清枪机（含支架） | 1、名称:高清枪机（含支架） 2、规格:400万像素 | 台 | 10.000
4 | 031103008017 | 其他配件 | 1、规格、型号:具体见设计图纸 | 套 | 1.000
现状视频监控增加合计
现状更换仪表
5 | 030601005021 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m | 台 | 1.000
6 | 030605001045 | 溶解氧分析仪 | 1、名称:溶解氧分析仪 2、规格:0-20mg/L | 套 | 4.000
7 | 030605001046 | 污泥浓度计 | 1、名称:污泥浓度计 2、规格:0~10g/L | 套 | 2.000
8 | 030601001011 | pH计 | 1、名称:pH计 2、规格:0-14PH | 支 | 4.000
9 | 030605001047 | ORP计 | 1、名称:ORP计 2、规格:-2000~2000mV | 套 | 4.000
10 | 030601005022 | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:0-10m，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：±0.25%FS | 台 | 2.000
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
合 计